|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ****ХАБАРСКОГО РАЙОНА****АЛТАЙСКОГО КРАЯ****ул. Ленина, д. 42, с. Хабары, 658780 телефон: (38569) 22-0-71, факс: (38569) 22-0-71,****e-mail: adm\_habary@mail.ru** |  | Заместителю директораГТРК «Алтай»Долговой Т.Н. |
|  |
| На № |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Уважаемая Татьяна Николаевна!

Теплоснабжающей организацией на территории Хабарского района является МКП Хабарского района «Коммунальщик», в эксплуатации которой находятся 12 котельных.

Теплоснабжение домов по улицам Титова и Партизанской в с. Хабары осуществляется от модульной котельной № 1.

В 2022 году подрядчиком выполнен капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной № 1 в с. Хабары и тепловые сети от котельной № 5 были переключены на модульную котельную № 1, поскольку котельная № 5 выведена из эксплуатации.

Показанные в материале программы «Вести-Алтай» проблемные дома по адресу: ул. Партизанская, д.60, кв.1, ул. Партизанская, д.33, ул. Партизанская, д.23, кв.1 и ул. Партизанская, д.21, кв.2 в с. Хабары Хабарского района относятся к вышеуказанной тепловой сети и являются концевыми потребителями.

Доводы сюжета по факту ненадлежащего теплоснабжения указанных потребителей по ул. Партизанской в с. Хабары частично подтвердились, однако жители проблемных домов не находились в социально-опасном положения в виду наличия альтернативных источников тепла.

На момент проверки все вышеуказанные потребители самостоятельно отключились от центрального отопления и отапливались от своих печей на твердом топливе либо от электрокотлов.

Неоднократно администрацией района, теплоснабжающей организацией, надзорными органами по жалобам потребителей проводились обследования теплового режима по ул. Партизанской в с. Хабары и во всех обследованных комиссией вышеуказанных домах были выявлены незаконно установленные циркуляционные насосы, оказывающие негативное влияние на гидравлический режим тепловой сети, в результате чего у потребителей нарушен режим теплоснабжения.

Считаем, что причиной ненадлежащего теплоснабжение заявителей явилось несанкционированное вмешательство самих потребителей в тепловую сеть.

Директору МКП Хабарского района «Коммунальщик» дано поручение на внесение предписаний потребителям на демонтаж незаконно установленных циркуляционных насосов.

В целях увеличения количества теплоносителя на проблемном участке теплотрассы, принято решение о замене подающего и обратного трубопровода длиной 150 метров в месте переключения потребителей от бывшей котельной № 5 на трубопровод увеличенного диаметра.

Силами МКП Хабарского района «Коммунальщик» в выходные дни 30.11.2024-01.02.2024 был замен указанный участок тепловой сети, в результате чего собственники жилых помещений по ул. Партизанской, указали, что претензий в настоящее время по качеству теплоснабжения не имеют.

В настоящее время ведется работа по балансировке тепловой сети.

Заместитель главы

Администрации Хабарского района

 по экономике Д.А.Олейников

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |